NATULAC  ·  ÁREA DE PREPARACIÓN

Manual del plc-bridge

Configurar y modificar el puente entre el PLC de Preparación y el dashboard

CONTENIDO

01   Qué es el bridge y cómo funciona

02   Archivos de la carpeta

03   El archivo de configuración bridge.conf

04   Pasar una variable de TIA Portal a dirección del bridge

05   Tareas frecuentes (paso a paso)

06   Usarlo en una PC de prueba

07   Usarlo en el servidor (Docker)

08   Qué datos envía el bridge

09   Diagnóstico de fallas

10   Qué cambios sí requieren programación

Versión 1.1  ·  28 de octubre de 2026

PLC_1: S7-1200 CPU 1212C · proyecto «Prom_Preparacion» · bloque de lectura DB5 (DB_MONITOREO)

Las secciones marcadas AUTOMATIZACIÓN o SISTEMAS indican quién las usa normalmente.

# 1. Qué es el bridge y cómo funciona

El plc-bridge es un programa pequeño (hecho en Node.js) que lee los datos del PLC de Preparación y se los reenvía en tiempo real a las pantallas que los muestran: el dashboard de la planta y la página de prueba prueba-visual.html.

| PLC S7-1200 192.168.0.10 DB5 | S7comm ────► puerto 102 | plc-bridge lee cada 200 ms y arma el mensaje | WebSocket ────► puerto 4036 | Pantallas dashboard prueba-visual.html |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Del PLC al bridge: el bridge se conecta al PLC por el protocolo S7comm (puerto 102). No requiere programa adicional en el PLC; solo que el bloque tenga el acceso optimizado desactivado y que la CPU permita PUT/GET.

- Del bridge a las pantallas: el bridge abre un servidor WebSocket (por defecto en el puerto 4036). Cada pantalla que se conecta recibe un mensaje con todos los valores, varias veces por segundo.

- Sin cálculos: el bridge pasa los valores tal cual los entrega el PLC (litros, caudal, total del tanque). No calcula caudales, totales ni tiempos.

- Solo lectura: esta versión del bridge no escribe nada en el PLC. No puede abrir válvulas ni cambiar setpoints.

## Registro de llenados

Además de reenviar los datos, el bridge lleva un registro de llenados, que se ve en la pantalla «Llenado PLC» y en prueba-visual.html:

- Un llenado empieza cuando el PLC selecciona un tanque (PLC_ID_Tanque pasa a 1, 2 o 3).

- Termina cuando el PLC selecciona otro tanque o pasa a 0 (ninguno). Si pasa a 0 y vuelve al mismo tanque, quedan dos llenados.

- Por cada llenado se guarda el tanque, la hora de inicio, la hora de fin y el total ingresado: el último valor de PLC_Totales_Litros que se leyó mientras el tanque estuvo seleccionado.

- El PLC pone ese total en cero solo al cambiar de tanque. Por eso, si se pasa a 0 y se vuelve al mismo tanque, el segundo llenado muestra el total acumulado de los dos.

- Mientras no hay comunicación con el PLC no se abre ni se cierra ningún llenado. Si el bridge se reinicia con un llenado abierto, ese llenado se cierra con el motivo «bridge reiniciado».

- Las pantallas muestran los últimos 20. El archivo guarda hasta 500 (sección 7 para el servidor; en una PC queda en la carpeta datos).

## Dos modos de trabajo

| Modo | Qué hace | Cuándo se usa |
| --- | --- | --- |
| real | Lee el PLC de verdad. | Con la PC o el servidor conectados a la red del PLC. |
| simulacion | Inventa datos de llenado (un tanque a la vez, setpoints al azar). No necesita PLC. | Para probar las pantallas o la red sin tocar el PLC. |

## Dónde se configura todo

Toda la configuración está en un solo archivo de texto: bridge.conf, dentro de la carpeta plc-bridge. Ahí se define a qué PLC se conecta, qué variables lee y en qué puerto envía los datos. Para cambiar algo no hace falta tocar el código: se edita ese archivo y se reinicia el bridge.

# 2. Archivos de la carpeta

| Archivo | Para qué sirve | ¿Se edita? |
| --- | --- | --- |
| bridge.conf | Toda la configuración: PLC, tags, puerto, modo. | Sí |
| probar-plc.bat | Arranca el bridge en modo real (PC de prueba). | No |
| probar-simulacion.bat | Arranca el bridge en modo simulacion. | No |
| prueba-visual.html | Página para ver los datos en el navegador (doble clic). | No |
| probar-escritura.bat | Prueba de escritura sobre el DB9 de pruebas (fuera del alcance de este manual). | No |
| src\ | El código del bridge (index.js, config.js, fuentes\s7.js, fuentes\simulacion.js). | Solo programación |
| package.json | Lista de librerías que usa (nodes7 y ws). | No |
| node_modules\ | Las librerías ya instaladas (lo crea npm install). | No |
| Dockerfile | Receta para correr el bridge en el servidor con Docker. | No |
| datos\ | Registro de llenados (llenados.json en modo real, llenados-simulacion.json en simulación). Lo crea el bridge. | No |
| Manual-plc-bridge.docx | Este manual (editable). También hay una versión PDF. | Sí, para actualizarlo |

# 3. El archivo de configuración bridge.conf

Es un archivo de texto plano. Se abre con el Bloc de notas (clic derecho → Abrir con → Bloc de notas). Tiene cinco partes:

# 1. Modo de trabajo

PLC_MODO=simulacion

# 2. A dónde envía la información

PLC_BRIDGE_PUERTO=4036

PLC_BRIDGE_HOST=0.0.0.0

PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS=200

# 3. De dónde lee la información (PLC de origen)

PLC_HOST=192.168.0.10

PLC_PUERTO=102

PLC_RACK=0

PLC_SLOT=1

# 4. Tags base (los usa la pantalla para dibujar los tanques)

PLC_TAG_SETPOINT=DB5,DINT0

PLC_TAG_VALVULA_1=DB5,X14.0

# ...

# 5. Tags adicionales (libres)

PLC_EXTRA_TEMPERATURA_AGUA=DB5,REAL16

## Reglas para escribirlo

- Una línea por ajuste, con la forma CLAVE=VALOR.

- Sin espacios alrededor del = y sin comillas.

- Las líneas que empiezan con # son comentarios: el bridge las ignora. Para "apagar" un ajuste sin borrarlo, ponle # adelante.

- Las claves van en MAYÚSCULAS, con números y guion bajo (_). Nada de tildes, eñes ni espacios.

- Una clave vacía (PLC_REGISTRO_CARPETA=) equivale a no definirla: se usa el valor por defecto. En un tag base, vacío = ese dato llega como «sin dato».

ATENCIÓN  Después de cualquier cambio hay que reiniciar el bridge.

El bridge lee bridge.conf solo al arrancar. En la PC de prueba: cerrar la ventana del .bat y volver a abrirlo. En el servidor: ver la sección 7.

## Todas las claves

| Clave | Qué es | Valor actual |
| --- | --- | --- |
| PLC_MODO | real o simulacion. | simulacion |
| PLC_BRIDGE_PUERTO | Puerto donde el bridge espera a las pantallas. | 4036 |
| PLC_BRIDGE_HOST | Interfaz de red donde escucha. 0.0.0.0 = todas (cualquier PC de la red se puede conectar). | 0.0.0.0 |
| PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS | Cada cuántos milisegundos lee el PLC y envía los datos. Recomendado entre 100 y 500. | 200 |
| PLC_REGISTRO_CARPETA | Carpeta donde se guarda el registro de llenados. Vacío = carpeta datos del bridge. | (vacío) |
| PLC_HOST | IP del PLC. | 192.168.0.10 |
| PLC_PUERTO | Puerto S7comm del PLC (casi siempre 102). | 102 |
| PLC_RACK / PLC_SLOT | Posición de la CPU. S7-1200/1500: rack 0, slot 1. S7-300/400: rack 0, slot 2. | 0 / 1 |
| PLC_TIMEOUT_MS | Cuánto espera una respuesta del PLC antes de darla por fallida. | 5000 |
| PLC_RECONEXION_MS | Cada cuánto reintenta si se pierde la conexión. | 5000 |
| PLC_TAG_SETPOINT | Setpoint de litros que puso el operador. | DB5,DINT0 |
| PLC_TAG_LITROS_ACTUALES | Litros que van en la apertura en curso. | DB5,DINT4 |
| PLC_TAG_TOTAL_TANQUE | PLC_Totales_Litros: total que entró al tanque seleccionado. El PLC lo suma y lo pone en cero al cambiar de tanque. Es el valor que guarda el registro. | DB5,DINT8 |
| PLC_TAG_TANQUE_ACTIVO | Tanque en uso: 0 = ninguno, 1, 2 o 3. | DB5,INT12 |
| PLC_TAG_VALVULA_1 … _3 | Válvula de entrada de agua de cada tanque. | DB5,X14.0 … X14.2 |
| PLC_TAG_AUX_1 … _3 | Válvula auxiliar de cada tanque (recirculación / CIP). | DB5,X14.3 … X14.5 |
| PLC_TAG_CAUDAL | PLC_Caudal_LPM: caudal del flujómetro en L/min, calculado por el PLC. | DB5,INT16 |
| PLC_EXTRA_<NOMBRE> | Tags adicionales libres (ver sección 5.2). | (ninguno) |

NOTA  Prioridad: el .bat y el servidor pueden pisar un valor.

Si una clave también está definida en el .bat (con set) o en docker-compose.yml (en environment:), gana esa y lo que diga bridge.conf se ignora. Hoy eso solo pasa con PLC_MODO: probar-plc.bat fuerza real, probar-simulacion.bat fuerza simulacion y el servidor fuerza simulacion.

# 4. Pasar una variable de TIA Portal a dirección del bridge   AUTOMATIZACIÓN

## Requisitos en el PLC (una sola vez)

- Acceso optimizado desactivado en el DB: clic derecho sobre el DB → Propiedades → Atributos → desmarcar «Acceso optimizado al bloque». Solo así aparece la columna Offset.

- PUT/GET permitido en la CPU: Propiedades de la CPU → Protección y seguridad → Mecanismos de conexión → «Permitir acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto».

- Compilar y cargar el DB después de cualquier cambio. Los offsets que muestra TIA solo son válidos después de compilar.

## Formato de la dirección

La dirección siempre tiene la forma DB<número>,<TIPO><offset>. De TIA Portal se necesitan tres datos: el número del DB, el Data type y el Offset de la variable.

| Tipo en TIA | Se escribe | Offset en TIA | Dirección resultante |
| --- | --- | --- | --- |
| Bool | X + byte.bit | 14.3 | DB5,X14.3 |
| Byte | BYTE | 16.0 | DB5,BYTE16 |
| Char | CHAR | 17.0 | DB5,CHAR17 |
| Int | INT | 12.0 | DB5,INT12 |
| Word | WORD | 12.0 | DB5,WORD12 |
| DInt | DINT | 0.0 | DB5,DINT0 |
| DWord | DWORD | 0.0 | DB5,DWORD0 |
| Real | REAL | 4.0 | DB5,REAL4 |

- En todos los tipos menos Bool, del offset se usa solo la parte entera: 4.0 → 4.

- En Bool se usan las dos partes: 14.3 → X14.3 (byte 14, bit 3). El bit va de 0 a 7.

- Se puede escribir en minúsculas (db5,real4); el bridge lo convierte solo.

- No se admiten otros tipos (String, LReal, Time, arreglos…). Si hace falta uno, ver la sección 10.

ATENCIÓN  El error más común: el tipo equivocado.

Si en TIA la variable es Real y en bridge.conf se escribe DINT (o al revés), el bridge lee los mismos bytes pero los interpreta mal: aparecen números absurdos, como millones o negativos. Antes de revisar cualquier otra cosa, confirma que el tipo coincide.

## Ejemplo completo

Automatización agrega al DB5 una variable Temp_Agua, tipo Real, que después de compilar queda en el offset 16.0. La línea para bridge.conf es:

PLC_EXTRA_TEMP_AGUA=DB5,REAL16

# 5. Tareas frecuentes (paso a paso)

## 5.1 Corregir la dirección de un tag que ya existe   AUTOMATIZACIÓN

Por ejemplo, porque se reorganizó el DB5 y el setpoint pasó del offset 0 al 20.

- En TIA Portal, compila el DB y anota el nuevo offset y el tipo (sección 4).

- Abre bridge.conf y busca la clave en la parte 4 (tags base). Ejemplo: PLC_TAG_SETPOINT=DB5,DINT0.

- Cambia solo la dirección, no el nombre de la clave: PLC_TAG_SETPOINT=DB5,DINT20.

- Guarda y reinicia el bridge.

- Comprueba en prueba-visual.html que el valor coincide con la HMI o con TIA en línea («Observar todo» sobre el DB).

NOTA  No renombres las claves PLC_TAG_…

La pantalla las usa por su nombre para dibujar los tanques. Si cambias PLC_TAG_SETPOINT por otro nombre, el bridge deja de leer el setpoint.

## 5.2 Agregar un tag nuevo   AUTOMATIZACIÓN

- Ten la variable creada y compilada en el PLC, y anota DB, tipo y offset.

- Elige un nombre corto y claro, en MAYÚSCULAS, con _ en lugar de espacios. Ejemplo: PRESION_LINEA.

- Al final de bridge.conf (parte 5) agrega una línea que empiece con PLC_EXTRA_ + el nombre:

PLC_EXTRA_PRESION_LINEA=DB5,REAL24

- Guarda y reinicia el bridge. Al arrancar, la ventana lista todos los tags que va a leer. Ahí debe aparecer extra.presion_linea   DB5,REAL24.

- Comprueba el valor (los Bool se muestran como Encendido/Apagado; los números, tal cual):

  - en prueba-visual.html, en la línea «Otros datos del PLC»;

  - en el dashboard, en el recuadro «Otros datos del PLC».

NOTA  Agrega los tags de a uno.

Si un tag nuevo tiene una dirección que el PLC no puede entregar (DB que no existe, offset más allá del tamaño del DB), el resto sigue funcionando. Ese tag llega vacío («sin dato») y la consola y las pantallas muestran el aviso «El PLC no entrega …». Agregándolos de a uno sabes enseguida cuál está mal.

prueba-visual.html con el tanque 2 seleccionado, el registro de llenados y dos tags adicionales (PLC_EXTRA_BOMBA_ENCENDIDA y PLC_EXTRA_TEMPERATURA_AGUA) en «Otros datos del PLC».

## 5.3 Quitar un tag adicional

Pon # al principio de su línea (o bórrala) y reinicia el bridge. Los tags base (PLC_TAG_…) no se quitan. Si alguno no existe en el PLC, escríbele una dirección válida o déjalo vacío; vacío, ese dato se muestra como «sin dato».

## 5.4 Cambiar el PLC de origen   AUTOMATIZACIÓN

Por ejemplo, si el PLC cambia de IP o se reemplaza la CPU.

- En la parte 3 de bridge.conf, cambia PLC_HOST por la nueva IP.

- Si cambió el modelo de CPU, ajusta PLC_RACK y PLC_SLOT (S7-1200/1500: 0 y 1; S7-300/400: 0 y 2).

- Si los datos ahora están en otro DB, cambia el número en todas las direcciones (por ejemplo, DB5, → DB12,) y revisa los offsets.

- Verifica que la PC o el servidor estén en la misma red que la nueva IP, o que haya una ruta hasta ella (sección 9).

- Guarda, reinicia y comprueba.

## 5.5 Cambiar a dónde envía la información (IP / puerto)   SISTEMAS

El bridge no "empuja" datos hacia una IP: abre un puerto y las pantallas se conectan a él. Por eso, cambiar a dónde llega la información tiene dos partes.

A) Lado del bridge, en bridge.conf:

- PLC_BRIDGE_PUERTO es el puerto en el que escucha (por ejemplo, 4040).

- PLC_BRIDGE_HOST se deja en 0.0.0.0. Solo se cambia para limitar por qué tarjeta de red acepta conexiones (por ejemplo, 127.0.0.1 = solo la misma PC).

B) Lado de quien lo muestra:

| Pantalla | Qué cambiar |
| --- | --- |
| prueba-visual.html | Escribe la nueva dirección en el campo de arriba y pulsa Conectar. Formato: ws://<IP de la PC o servidor del bridge>:<puerto>. Ejemplo: ws://192.168.10.143:4036. |
| Dashboard (servidor) | - La dirección está en la variable VITE_PLC_BRIDGE_WS_URL del archivo .env.local del proyecto. Si no está definida, usa ws://192.168.10.143:4036. - Esta variable queda fija al construir la app: después de cambiarla hay que reconstruir el servicio preview (sección 7). |

ATENCIÓN  En el servidor, el puerto aparece en dos lugares.

En docker-compose.yml, servicio plc-bridge, la línea ports: - "4036:4036":

–  el primer número es el puerto que se abre en el servidor;

–  el segundo tiene que ser igual a PLC_BRIDGE_PUERTO.

Si cambias el puerto en bridge.conf, cambia también esa línea.

## 5.6 Cambiar la frecuencia de lectura

PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS: 200 = 5 lecturas por segundo. Valores recomendados: entre 100 y 500.

- Más bajo: se ve más fluido, pero carga más al PLC y a la red.

- Más alto: descansa al PLC, pero la pantalla se ve "a saltos".

# 6. Usarlo en una PC de prueba   AUTOMATIZACIÓN

## Preparar la PC (una sola vez)

- Instala Node.js (versión LTS) desde nodejs.org. Para comprobarlo, en una ventana de comandos (cmd) escribe node --version: debe responder con un número de versión.

- Copia la carpeta plc-bridge completa a la PC.

- Si no copiaste node_modules, abre cmd dentro de la carpeta y ejecuta:

npm install

- Si se conecta directo al PLC con un cable, ponle a la tarjeta de red una IP fija de la red del PLC. Por ejemplo, 192.168.0.20, máscara 255.255.255.0. Que no se repita con otro equipo.

- Comprueba que hay comunicación: ping 192.168.0.10 debe responder.

## Correrlo

- Doble clic en probar-plc.bat (modo real) o en probar-simulacion.bat (sin PLC).

- Revisa lo que muestra la ventana al arrancar. Debe verse algo así:

[plc-bridge] configuracion: C:\...\plc-bridge\bridge.conf

[plc-bridge] PLC 192.168.0.10:102 rack 0 slot 1

[plc-bridge]   setpoint_l                   DB5,DINT0

[plc-bridge]   litros_actuales              DB5,DINT4

[plc-bridge]   ...

[plc-bridge]   extra.presion_linea          DB5,REAL24

[plc-bridge] modo=real puerto=4036 intervalo=200ms

[plc-bridge] escuchando en 0.0.0.0:4036

- Abre prueba-visual.html con doble clic. Se conecta solo a ws://localhost:4036.

- Para ver los datos desde otra PC de la red: abre ahí la misma página y escribe ws://<IP de la PC del bridge>:4036.

- Para detenerlo: cierra la ventana del .bat, o pulsa Ctrl+C y responde S.

NOTA  Firewall de Windows.

La primera vez, Windows puede preguntar si permite a "Node.js" usar la red. Acepta en redes privadas; si no, las otras PCs no podrán conectarse al puerto 4036.

# 7. Usarlo en el servidor (Docker)   SISTEMAS

En el servidor de planta (192.168.10.143) el bridge corre como un contenedor Docker llamado plc-bridge, junto con el resto de la app. El proyecto está en /home/inf05/natulac-aseptico.

## Cómo está montado

- El registro de llenados se guarda fuera del proyecto, en /home/inf05/natulac-plc-datos/llenados.json, para que subir archivos por WinSCP o reconstruir el contenedor no lo borre. Para empezar un registro nuevo: detener el bridge, borrar ese archivo y volver a arrancarlo.

- El contenedor lee el bridge.conf del proyecto: docker-compose.yml lo monta directo en /app/bridge.conf.

- Por eso, un cambio en bridge.conf solo requiere reiniciar el contenedor, no reconstruirlo.

- docker-compose.yml fuerza PLC_MODO=simulacion. Cuando el servidor tenga ruta de red hasta el PLC, ahí se cambia a real.

## Cambiar la configuración en el servidor

- Edita plc-bridge/bridge.conf en tu PC y súbelo por WinSCP a /home/inf05/natulac-aseptico/plc-bridge/.

- Entra por SSH (ssh inf05@192.168.10.143) y reinicia solo el bridge:

cd natulac-aseptico

docker compose --env-file .env.local --profile preview restart plc-bridge

- Revisa que arrancó bien y qué tags cargó:

docker compose --env-file .env.local --profile preview logs --tail 40 plc-bridge

ATENCIÓN  Siempre con --env-file .env.local.

docker-compose.yml exige los datos de la base de datos (DB_HOST, etc.) que están en .env.local. Sin esa opción, Docker se niega a ejecutar cualquier comando, aunque solo se quiera reiniciar el bridge.

## Cuándo hay que reconstruir (no basta reiniciar)

| Qué cambió | Comando |
| --- | --- |
| Solo bridge.conf | ... restart plc-bridge (arriba) |
| El código del bridge (src\), package.json o Dockerfile | docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d --build plc-bridge |
| El puerto en docker-compose.yml o PLC_MODO del servidor | docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d plc-bridge |
| VITE_PLC_BRIDGE_WS_URL (dirección que usa el dashboard) | docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d --build preview — reinicia el dashboard: hacerlo con poca gente usándolo. |

## Pasar el servidor a modo real

- Confirma que el servidor llega al PLC. El PLC está en la red 192.168.0.x y el servidor en la 192.168.10.x, así que hace falta una ruta entre ambas. Desde el servidor (las dos pruebas deben responder):

ping -c 3 192.168.0.10

nc -zv 192.168.0.10 102

- En docker-compose.yml, servicio plc-bridge, cambia PLC_MODO=simulacion por PLC_MODO=real.

- Aplica con docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d plc-bridge y revisa los logs.

# 8. Qué datos envía el bridge   SISTEMAS

Cada PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS milisegundos, el bridge manda un mensaje JSON a cada pantalla conectada. Las pantallas que se conectan reciben enseguida el último mensaje. Ese mismo mensaje se ve en prueba-visual.html (recuadro oscuro) y en el dashboard («Ver último mensaje crudo»).

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| timestamp | Fecha y hora de la lectura (UTC). |
| fuente | plc o simulacion. |
| conectado | Solo en modo real: true si la última lectura del PLC fue válida. |
| tanque_activo | 1, 2, 3 o null (ninguno). |
| setpoint_l | Setpoint de litros. |
| litros_actuales | Litros de la apertura en curso. |
| litros_tanque | Total que entró al tanque seleccionado (PLC_Totales_Litros). |
| caudal_l_min | Caudal en L/min (PLC_Caudal_LPM). |
| valvulas | Válvula de entrada de cada tanque: {"1": true, "2": false, "3": false}. |
| auxiliares | Válvula auxiliar (recirculación/CIP) de cada tanque, mismo formato. |
| llenando | true si alguna válvula de entrada está abierta. |
| extra | Los tags PLC_EXTRA_…, con el nombre en minúsculas: {"presion_linea": 2.35}. null = el PLC no entregó ese tag. |
| tags_con_error | Lista de tags que el PLC no pudo entregar en esta lectura (dirección mal configurada). |
| llenados | Últimos 20 llenados, el más reciente primero: tanque, inicio, fin (null = en curso), litros_tanque y motivo_fin. Horas en UTC; las pantallas las muestran en hora de planta. |

Cuando no hay comunicación con el PLC, el bridge envía el mensaje con conectado: false y los valores en null, para que ninguna pantalla muestre datos viejos como si fueran actuales.

# 9. Diagnóstico de fallas

| Qué se ve | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| 'node' no se reconoce como un comando… | Node.js no está instalado. | Instalar Node.js LTS y volver a abrir el .bat. |
| Cannot find package 'ws' o 'nodes7' | Faltan las librerías. | Ejecutar npm install dentro de la carpeta plc-bridge. |
| ERROR en la configuracion: … no es una direccion valida | Dirección mal escrita en bridge.conf. | Revisar el formato DB5,TIPOoffset (sección 4). El mensaje dice qué clave es. |
| ERROR en la configuracion: bridge.conf linea N: falta el "=" | Línea incompleta o con texto suelto. | Corregir esa línea o comentarla con #. |
| la clave "…" solo puede tener MAYUSCULAS… | Clave con minúsculas, tildes o espacios. | Escribirla en mayúsculas y con _. |
| PLC_HOST no esta definido | Modo real sin IP del PLC. | Completar PLC_HOST en bridge.conf. |
| Pantallas en «sin datos» o conectado: false todo el tiempo | No hay comunicación con el PLC. | - Revisar el cable y la IP de la PC (red 192.168.0.x). - ping 192.168.0.10. - Confirmar PLC_HOST, rack y slot. - En el servidor: la ruta hasta 192.168.0.x (sección 7). |
| Conecta, pero todos los valores llegan vacíos | PUT/GET deshabilitado o DB con acceso optimizado. | Revisar los requisitos de la sección 4 en TIA Portal, compilar y cargar. |
| Aviso El PLC no entrega "…" | Ese tag apunta a un DB que no existe o a un offset fuera del tamaño del DB. | Revisar número de DB, offset y tipo de ese tag. El resto de los tags sigue funcionando. |
| Números absurdos (millones, negativos, decimales raros) | Tipo equivocado (por ejemplo, DINT en lugar de REAL) u offset corrido. | Comparar tipo y offset con TIA Portal. |
| Un Bool no cambia nunca, o cambia cuando cambia otro | Bit equivocado (X14.0 en lugar de X14.1). | Revisar byte y bit del offset en TIA. |
| Cambié bridge.conf y no pasa nada | - No se reinició. - La clave está pisada por el .bat o por docker-compose.yml. - En el servidor: no se subió el archivo. | Reiniciar y revisar la primera línea que muestra el bridge al arrancar (qué archivo usa). Ver «Prioridad» en la sección 3. |
| listen EADDRINUSE … 4036 | El puerto ya está ocupado (otro bridge abierto). | Cerrar la otra ventana del bridge, o cambiar PLC_BRIDGE_PUERTO. |
| La página dice «Desconectado, reintentando…» | El bridge no está corriendo, la dirección es otra o el firewall la bloquea. | Confirmar que el .bat está abierto, la IP/puerto del campo de arriba y el firewall de Windows (sección 6). |
| El tag nuevo aparece en «Otros datos» pero no en el dibujo de los tanques | Es lo esperado. | Los tags adicionales se muestran como lista. Para que un dato se use en el dibujo hace falta programación (sección 10). |

# 10. Qué cambios sí requieren programación

Con bridge.conf se resuelve: cambiar direcciones, agregar o quitar tags adicionales, cambiar de PLC, cambiar puerto y frecuencia. Lo siguiente no se puede hacer solo con la configuración y hay que pedírselo a quien mantiene el código:

- Darle un significado nuevo a un tag en la pantalla. Por ejemplo, que un nivel de tanque mueva la animación, o que un tag cambie de color según un rango. Los tags adicionales solo se listan.

- Tipos de dato no admitidos: String, LReal, Time, Date, arreglos o estructuras (UDT).

- Más tanques o válvulas que los tres de hoy.

- Enviar los datos a otro destino, como guardarlos en la base de datos o mandarlos a otro sistema.

- Escribir en el PLC. El control remoto está en diseño y no forma parte de esta versión.

Para esos casos, el código está en plc-bridge\src\:

- config.js: lectura de bridge.conf.

- fuentes\s7.js: lectura del PLC y armado del mensaje.

- index.js: servidor WebSocket.

- registro.js: registro de llenados.

- La pantalla del dashboard está en src\pages\apps\PreparacionPLC.tsx, en la raíz del proyecto.